**بنام خدا**

**دعوتنامه شركت درمناقصه عمومی شماره 6/11/30-1403 مربوط بهشارژ، تعمیر و نگهداری کپسولهای آتش نشانی (خاموش کننده ها ) شرکت كشت و صنعت سلمان فارسي**

**بـــه :**

**نشاني :**

**از : شركت كشت وصنعت سلمان فارسي.**

 **بدينوسيله از شما دعوت ميشود درمناقصه با مشخصات ذيل شركت نموده و طبق اسناد و مدارك مناقصه قيمت پيشنهادي خود را اعلام نمائید.**

**الف) شرایط** عمومي**:**

**1-موضوع مناقصه :**

**عبارت است از شارژ ، نگهداري و تعميرات ساليانه تعداد 832 دستگاه كپسول آتش نشاني نصب شده در ساختمان هاي شرکت كشت و صنعت سلمان فارسي به شرح جدول ذیل :**

**جدول**

|  |
| --- |
| **آنالیز شارژ ، نگهداري و تعميرات ساليانه تعداد 832 دستگاه كپسول آتش نشاني** |
| تعداد | ظرفیت (کیلوگرم/لیتر) | شــــرح | رديف |
| **15** | **50** | **كپسول پودرگاز سپيكو درجه 1** | **1** |
| **152** | **12** | **كپسول پودرگاز سپيكو درجه 1** | **2** |
| **106** | **6** | **كپسول پودرگاز سپيكو درجه 1** | **3** |
| **5** | **2** | **كپسول پودرگاز سپيكو درجه 1** | **4** |
| **35** | **1** | **كپسول پودرگازخودرويي** | **5** |
| **215** | **10 لیتر** | **كپسول بیوورسال** | **6** |
| **16** | **12** | **كپسول گاز CO2** | **7** |
| **282** | **6** | **كپسول گاز CO2** | **8** |
| **2** | **4** | **كپسول گاز CO2** | **9** |
| **4** | **30** | **كپسول گاز CO2** | **10** |
| **1** | **250** | **كپسول پودرگازسپيكودرجه1متعلق به خودروآتش نشانی** | **11** |
| **4** | **30** | **كپسول گازازت متعلق به خودروي آتش نشاني** | **12** |
| **7** | **9 لیتر** | **کپسول هوای فشرده تنفسی(مدل فنزی)** | **13** |
| **1** | **150 لیتر** | **كپسول پودرو گاز خودروي آتش نشاني** | **14** |
| **1** | **100 لیتری** | **كپسول پودرگاز سپيكو درجه 1** | **15** |
| **832** |  | **تست هیدرو استاتیک کپسول ها** | **16** |
|  |

1-1- اسناد و مدارك مناقصه عمومی :

**2-1-دعوت نامه شركت درمناقصه عمومی .**

**3- 1-شرايط خصوصي مناقصه عمومی.**

**4-1- فرم بازدیدازمحل.**

**5-1- مشخصات فنی کار.**

**6-1- فرم پيشنهاد قيمت.**

**2- محل اجراء : محل اجرای قرارداد شركت كشت و صنعت سلمان فارسی واقع دركيلومتر40 جاده اهواز-آبادان.**

**3- مدت اجراي کار:**

**از تاریخ** 01/12/1403 لغایت 30/10/1404 **می باشد.**

**4- كارفرما: شركت كشت و صنعت سلمان فارسي.**

**5- دستگاه نظارت :**

**نظارت بر حسن اجرای قرارداد وتعهدات پیشنهاد دهنده از سوی پیشنهاد گیرنده بعهده مدیریت ایمنی ، بهداشت ، محیط زیست شرکت كشـت و صـنعت سـلمان فارسـي بعنـوان دستگاه نظارت محول مي گردد كه حسب صلاحدید به یکي از واحدهای تحت الامر تفویض خواهد شد ، دستورات و برنامه های ابـلاغي دستگاه نظـارت در چهـارچوب قرارداد برای پیمانکارو عوامل او لازم الاجراء است .**

**6- دستگاه مناقصه گزار: كمیسیون معاملات شركت كشت و صنعت سلمان فارسی.**

**7- مبلغ سپرده شركت درمناقصه :**

**مبلغ سپرده شركت درمناقصه700,000,000ریال است كه باید به یکي ازصورتهای مشروحه زیرهمراه با اسناد مناقصه درپاكت (الف) به مناقصه گزارتسلیم شود.**

**شماره الف : رسید بانکي واریزوجه مزبوربه شماره شبا080190000000102871718002IR بانك صادرات ایران بنام شركت كشت وصنعت سلمان فارسي.**

**ب: چك تضمین شده بانکي در وجه كارفرما.**

**ج : ضمانتنامه بانکي به نفع كارفرما.**

**د) : پیشنهاددهنده گانيكه درشركت كشت وصنعت سلمان فارسي و شركت توسعه نیشکر و صنایع جانبي و شركتهای تابعه آن طرف قرارداد میباشند.صرفاًمیتواننـد فقط از محل مطالبات قطعي خودكتباً از امورمالي واحد مـذكورگواهي مبنـي بربلوكـه شـدن معـادل مبلـغ سـپرده شـركت درمناقصـه ارائـه نماینـد. بـدیهي اسـت كارفرما میتواند درصورت برنده شدن پیشنهاددهنده مربوطه در**مناقصه **وخودداری برنده از عقد قرارداد مبلغ بلوكه شـده را بعنـوان خسـارت وارده بـه نفـع خودضـبط نماید.مدت اعتبارتضمین های فوق بایدحداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید بدون قید و شرط باشد.(تضامین نفـرات اول و دوم مناقصه پس ازمشخص شدن پیشنهاد دهنده تا عقد قرارداد ، نگهداری و در صورتیکه به هردلیلي برنده اول مناقصه از عقد قرارداد درمهلت مقررخـودداری نماید سپرده وی به نفع كارفرما ضبط خواهد شد،دراینصورت كارفرما با نفردوم قرارداد منعقد مي نماید و درصورتیکه نفردوم نیزحاضر به انعقاد قرارداد نشـود سـپرده وی ضبط خواهدشد).**

**توجه :درصورت ارائه چك شخصي به عنوان سپرده شركت درمناقصه پیشنهاد مربوطه قرائت نخواهدشد و به پیشنهادات مبهم،مشروط و بدون سپرده ترتیب اثـرداده نخواهدشد.**

**8-توزیع اسناد :اسناد مناقصه درساعتهای اداری ازتاریخ20/11/1403لغایت23/11/1403 تحویل داده خواهدشد.**

**9-تحویل اسناد و مدارك :اسناد و مدارك مناقصه فقط به نماینده شركت كننده در مناقصه با ارائه معرفي نامه معتبر با مهر و امضاء مجاز تحویل خواهدشد.**

**10- بازديدازمحل :**

**در صورت نیاز به بازديد ازمحل درمورخه24/11/1403ساعت 10صبح درمعيت نماينده دستگاه نظارت مجازخواهدبود. توضيح اينكه بازديد بايستی به تأييدكارفرما برسد و فرم گواهي بازديد بايدتوسط دستگاه نظارت تأييد و به همراه اسناد مناقصه درون پاكت الف قراردهد چنانچه پيشنهاد دهنده، ازمحل بازديد ننمايد و فرم مربوطه نيز توسط دستگاه نظارت تأييد نگرديده باشدكارفرما ازقرائت پيشنهاد مربوطه خودداري نموده و پيشنهاد دهنده هرگونه اعتراضي را دراين خصوص ازخودسلب مي نمايد.**

**11-نشاني محل دریافت اسناد و تسلیم پیشنهادها :**

**كیلومتر40جاده اهواز-آبادان شركت كشت وصنعت سلمان فارسي مدیریت بازرگاني داخلي در صورت نیاز به اطلاعات بیشترمیتوانند با شماره تلفن33130493تماس حاصل فرمایند.**

**12-انصراف :**

**چنانچه شركت كننده پس ازتحویل اسناد مناقصه مایل به مشاركت درآن نباشد بایستي مراتب را تا آخر وقت اداری مورخ 24/11/1403 كتباً اطلاع دهد.**

**13-چگونگي تسلیم پیشنهادات :**

**شركت كننده درمناقصه بايدكليه اسناد مناقصه وتعهدنامه و شرح مختصري ازسوابق كاري خود را كه به امضاء مجاز و تعهدآورشركت كننده رسيده باشد مهرنموده و بانضمام ضمانتنامه بانكي شركت درمناقصه را درپاكت دربسته كه روي آن ((پاكت الف )) ذكرشده باشد و همچنين پيشنهاد قيمت خود را درپاكت دربسته جداگانه ((پاكت ب)) روي آن قيد شده است پیمانه وپاكت الف وب رادريك پاكت دربسته مهرنموده وآن رابه دستگاه مناقصه گذارتسليم نمايدوروي پاكت جملـه ((مربوط به** مناقصه محدود شارژ، تعمیر و نگهداری کپسولهای آتش نشانی (خاموش کننده ها ) **شرکت كشت و صنعت سلمان فارسی و نام و نشاني پيشنهاددهنده)) قيدشود ،كميسيون ازقرائت پيشنهادات فاقد ضمانت نامه معذورخواهد بود. بديهي است به پيشنهادات واسنادي كه فاقد مهروامضاء ( روي كليه صفحات) باشندترتيب اثرداده نخواهد شد و پیمانکارحق هرگونه اعتراضي را ازخودسلب مينمايد.**

**14-آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات:**

**آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها آخر وقت اداری مورخ24/11/1403میباشد و پس از مهلت مقرراز دریافت پاكات خودداری خواهدشد.**

**15-قرائت پیشنهادها :**

**پیشنهادهای واصله درروز شنبه ساعت14مورخ27/11/1403دركمیسیون معاملات باز وقرائـت میشود ، حضـوریك نفرنماینـده از طـرف هریـك از پیشنهاددهندگان درجلسه افتتاح پیشنهادهاآزاداست.**

**16-تعیین پیشنهاد دهنده:**

**دستگاه مناقصه گزار در رد یا قبول تمام یا هریك از پیشنهادها بدون ذكردلیل و یا ارجاع كارمختاراست.برندگان اول ودوم مناقصه براساس،آئین نامه معاملات شركت ودیگرمقررات مربوطه و حسب نیاز تجزیه بهای ارائه شده توسط پیشنهاددهنده تعیین میشوند.**

**17-تشخیص صلاحیت :**

**هرگاه اطلاع حاصل شودكه پیشنهاددهندگان باهم تباني كرده اند ، طبق ماده65آئین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران ساختماني، تأسیسـاتي و تجهیزاتـي ونحـوه ارجاع كار به آنها با آنان رفتارخواهدشد.**

**18- نقطه نظرات :**

**رفتارپیشنهاددهندگان درپاسخ به دعوتنامه،مشاركت درمناقصه ورعایت مهلت های مقرردرانتخاب برنده این مناقصه یا كارهای آینده مد نظرخواهد بود.**

**19- اعلام صلاحیت فني:**

**این دعوت نامه به منزله تأیید صلاحیت فني شركت كنندگان درمناقصه نبوده و صلاحیت فني پس از بررسي سوابق كاری وامکانات آن شركت اعلام خواهدشد.**

**20- انتقال تعهدات :پیشنهاددهنده متعهد میشودكه حقوق وتعهدات خود در قرارداد را كلاً یا جزء یـا بنحواشاعه به هیچ شخص یا اشخاص ثالث اعم ازحقوقي یا حقیقي مصالحه یا واگذار ننماید.**

**21-شرایط اضطراری و حوادث غیرمترقبه:**

**درصورت بروزحوادث غیرمترقبه نظیرسیل، جنگ،زلزله و...طبق قوانین دولت محترم جمهوری اسلامي ایران نسبت به طرفین قرارداد رفتارخواهد شد.**

**22-موارد فسخ قرارداد :**

**درصورت تحقق هریك از موارد زیر یا موارد اشاره شده در ماده 5 شرایط عمومي و خصوصي پیمان،پیشنهاد گیرنده میتواند با اخطار قبلي قرارداد را بطور یك جانبه فسخ نماید:**

**1-22- درصورتیکه پیشنهاددهنده بدون تصویب پیشنهاد گیرنده قرارداد را كلا ً و جزاً به شخص دیگری اعم از حقیقي یا حقوقي منتقل نماید.**

**2-22- درصورتیکه عدم توانایي فني و مالي طرف قرارداد برای دستگاه نظارت محرز گردد.**

**3-22- درصورتیکه در اثرتصمیمات پیشنهاد دهنده كار دچارتأخیرغیرمجاز(پیوسته یا ناپیوسته)بیش از16روزنسبت به برنامه زمان بندی مـورد توافـق گـردد،یـاتعداد اخطار كتبي صادره از سوی دستگاه نظارت به پنج مورد برسد.**

**4-22- چنانچه پیشنهاد دهنده دراجرای هریك از وظایف محوله مندرج در قرارداد تخلف نماید و یا وظایف خویش را بنحو احسن ایفادننماید ، مناقصه گزارحـق دارد راسا ً و به صورت یکطرفه قرارداد في مابین را فسخ نماید.**

**5-22- درصورتیکه طرف قرارداد ورشکسته شود.**

**توضیح: درصورتیکه بنا به هریك ازموارد فوق قرارداد فسخ گردد ؛خسارات وارده به همراه هزینه های جبران به تشخیص منحصر دستگاه نظارت از مطالبـات پیشـنهاددهنده كسر وتضامین بنفع كارفرما ضبط خواهدشد وپیشنهاد دهنده حق هرگونه اعتراض را ازخود سلب مـي نمایـد. درایـن صـورت مسئولیت تسـویه حسـاب پاسخگویي به عوامل پیشنهاد دهنده به عهدة وی بوده ومناقصه گزارهیچگونه مسئولیتي در این خصوص ندارد.**

**23- اختتام قرارداد :**

**پیشنهاد گیرنده میتواند هرزمان به صلاح دید خود با ابلاغ كتبي مراتب ختم قرارداد را به پیمانکار اعلام نماید و پیشنهاد دهنده بدون هـیچ اعتـراض و ادعـاموظـف بـه پذیرش آن میباشد ، دراینصورت كلیه مطالبات وی براساس صورت وضعیت های تأییدشده پرداخت وتضامین و سپرده های وی نیز مستردخواهدشد.**

**24- سایرشرایط :سایر شرایط تابع مقررات عمومي دولت جمهوری اسلامي ایران میباشد.**

**25-قیمت :**

**1-25-قیمت پیشنهادی جهت انجام خدمات موضوع این پیمان درطول مدت قرارداد مقطوع بوده و شامل هیچگونه تعدیل ویا افزایش بهایي نخواهد شـد وپیشـنهاددهنده بدینوسیله حق هرگونه تقاضائي درمورد افزایش ویا تعدیل قیمت قراردادرا از خودسلب مي نمایند.**

**2-25-قیمت پیشنهادی ، ملاك جهت تهیه صورت وضعیت ها مي باشد . لذا هیچگونه اضافه بهایي بابت صعوبت كار ،كار در ارتفاع ، خرید لوازم و مصـالح اضـافه و ....در هیچ مرحله و قسمتي از كارجهت انجام خدمات موضوع این پیمان پرداخت نمي گردد.**

 **تاريخ مهرو امضاءشركت كننده درمناقصه:**

**بنام خدا**

**شرايط خصوصي مناقصه عمومی شماره 6/11/30-1403 مربوط بهشارژ، تعمیر و نگهداری کپسولهای آتش نشانی (خاموش کننده ها ) شرکت كشت و صنعت سلمان فارسي**

**1-تعهدات پيشنهاددهنده :**

**1-1- پيمانکار موظف است بطور مستمرهرماه دردو نوبت(هر15 روزيك بار) همراه با نماينده دستگاه نظارت نسبت به كنترل و بازديد كپسولهاي مورد نظر اقدام نمايد.**

**2-1- بازديدهاي ماهيانه هر كپسول اطفاء حريق شامل وزن كردن كپسولهاي CO2، بررسی فشار سنجها و حصول اطمینان از شارژ و پلمپ خاموش کننده و همچنین درج تاریخ بازدید بر روی کارت شناسایی هر کپسول می باشد.**

**3-1- شارژ هرکپسول آتش نشانی شامل باز و بست کردن، سیخ زدن و تعویض پودر، تست بدنه ، تست مسیر شیلنگ خروجی و اهرم کپسول ، نسب کارت شناسایی بر چسب برروی خاموش کنننده ها می باشد.**

**4-1-تعویض پودر کپسول هر شش ماه یکبار و جایگزینی پودر جدید(پودرقبلی را تخلیه و دوباره با پودر جدید پر نماید).**

**5-1- مدت اعتبار شارژ كپسولها و ضمانت كاري (عمرمفيد)آن پس از هر بار شارژ حداقل 6 ماه مي باشد.**

**6-1- پيمانکار موظف است جهت شارژ كپسولهاي پودر گاز از پودر گاز سپيكو درجه يك استفاده نمايد براي كپسولهاي گاز، از گاز CO2 و كپسولهاي آبي مي تواند از ازت استفاده نمايد.**

**7-1- تهيه مواد اوليه از قبيل پودرگاز، گازCO2 ، آچار و دستگاه شارژ بر عهده پيمانکارمي باشد.**

**8-1-كپسولهايي كه جهت شارژ يا تعميرتحويل پيمانكارداده مي شود مي بايست حداكثر ظرف مدت 6روز شارژ يا تعميرشده و درجايگاه اوليه نصب گردد.**

**9-1- جمع آوري و انتقال كپسولها ازمحل نصب به كارگاه پيمانكار جهت شارژ بعهده کارفرما و عودت مجدد آنها پس ازشارژ وتعميرجهت نصب درجايگاه اوليه به عهده پيمانکار ميباشد.**

**10-1- تعيين محل نصب كپسولها برعهده اداره ایمنی وآتش نشاني كشت و صنعت سلمان فارسي است و نصب آنها برعهده پيمانکار مي باشد.**

**11-1- كليه هزينه حمل و نقل و جابجائي كپسولهاي اطفاء حريق بعهده پيمانکار مي باشد.**

**12-1-درصورت از شارژخارج شدن كپسولها درطي مدت ضمانت شارژ مجدد آنها از سوي پيمانكار بطور رايگان انجام خواهد گرفت.**

**13-1- چنانچه در شرايط اضطراري كپسولهاي شارژ شده فعال نشوند و ثابت شود علت عدم فعال بودن ناشي از اهمال و قصور پيمانکار درعمل به تعهدات بوده جبران ضررو زيان وارده به كارفرما برعهده پيمانكارخواهد بود.**

**14-1- تعيين و تشخيص عدم فعال بودن و يا خرابي كپسول به هنگام بروزآتش سوزي با دستگاه نظارت مي باشد.**

**15-1-كارفرما ميتواند موادي را كه پيمانکار براي شارژ استفاده كرده را آزمايش نموده و چنانچه محرزشود مشاراليه برخلاف تعهدات درتأمين مواد مطلوب كارفرما از مواد عالي مورد نظركارفرما استفاده ننموده و موجب بروز خسارت به كارفرما گردد اولاً ملزم به تبديل نوع ماده به مواد مطلوب و مورد نظر كارفرما بطور رايگان مي شود ثانياً ملزم به تأديه خسارتهاي وارده ناشي از تخلف از انجام تعهد به كارفرما ميباشد.**

**16-1- درصورت نياز به تعمير يا تبديل كپسولها هزينه اي بابت حق الزحمه به پيمانکار پرداخت نخواهدشد ولي تأمين هزينه خريد قطعات به عهده كارفرما مي باشد.**

**17-1- تعويض قطعات موردنياز دستگاههاي موضوع تعهد پس ازاخذ مجوزكارفرما و سيرمراحل مربوطه طبق رويه هاي جاري شركت بعهده پيمانکار مي باشد.**

**18-1- به منظورمنع از تعويض بي مورد قطعات درصورت ضرورت ، پيمانکار دلايل حرفه اي خود را مبني برتعويض قطعه را به كارشناس ناظركارفرما اعلام مي نمايد و چنانچه صحت دلايل ابرازي پيمانکار از جانب كارفرما تاييد شود ، قطعه مورد نظرقابل تعويض خواهد بود.**

**19-1- در صورت جابجائي و تعويض كپسولها ( جهت تعمير و غيره ) حتماً بايستي رسيدي از تحويل گيرنده با ذكر نام و تاريخ تحويل و تحول، گرفته شود . درصورتي كه كپسولها به محل عودت داده نشود پيمانکار مؤظف است كپسولي ازهمان نوع دراختيار واحد مذكور قرار دهد .**

**20-1- انجام تست هیدرو استاتیک و اعلام گزارش مکتوب و مستند و تهيه گزارش ماهيانه بازديدها و فعاليتهاي انجام شده و ارسال به واحد آتش نشاني.**

**21-1 - قيد نام شخص شارژ كننده و تاريخ شارژ بر روي هر كپسول الزامي است.**

**22-1- تأمين نيروي انساني كافي و مناسب بعهده پيمانکار ميباشد.**

**23-1- پيمانکار موظف است نيروي انساني خود را طوري اداره نمايد كه رعايت كلية مسائل اسلامي اداري، اجتماعي و اخلاقي را بنمايند ودر صورت بروزهرگونه بي انضباطي و عـدم رعايت شئون اخلاقي و اداري و اجتماعي از سوي كاركنان و كارگران پيمانکار، بنا به تشخيص منحصردستگاه نظارت ،پيمانکار موظف است ضمن جبران هرگونه خسارت وارده نسبت به اخراج افراد خاطي و جايگزين نمودن نيروي انساني مناسب اقدام نمايد.**

**24-1- پيمانکار و پرسنل تحت امر وي مسئول و مؤظف به حفظ و نگهداري از كلية وسايل، ابزارآلات ، ماشين آلات خود مي باشند .**

**25-1- پيمانکار متعهد ميگردد درحين اجراي عمليات موضوع تعهد هيچگونه آسيبي به مزارع تأسيسات آبياري كانالها ، ابنيه و ماشين آلات كارفرما وارد نسازد در غيراينصورت بنا به تشخيص منحصركارفرما، ميزان خسارت برآورد و از مطالبات پيمانكاركسر خواهد شد.**

**26-1 - پيمانكار بايد نكات ايمني و حفاظتي را طبق استانداردهاي كارفرما و مراجع ذيصلاح جمهوري اسلامي ايران رعايت نمايد و در صورت بروز هرگونه تخلف از قوانين و مقررات و يا ايجاد صدمه يا خسارت به هر شخص حقيقي يا حقوقي توسط پيمانكار يا عوامل وي بنا به تشخيص دستگاه نظارت ، پيمانکار مؤظف به جبران خسارت وارده مي باشد.**

**27- 1- چنانچه جهت اجراي موضوع قرارداد مقرر شود وسايل و تجهيزاتي كه بطوري با موضوع قرارداد مرتبط باشند بصورت اماني به پيمانکار داده شود بايستي براساس تنظيم صورتجلسه تحويل و جهت انجام كار با رعايت مقررات وزير نظر دستگاه نظارت در محدودة موضوع پيمان استفاده نمايد وپس ازاتمام قرارداد طي صورتجلسه كليه وسايل تحويل گرفته از كارفرما را عودت نمايد. چنانچه بهر دليلي به صورت ناقص تحويل گردد، طبق صورتجلسه تحويل وسايل ، پيمانكار موظف است با همان مشخصات فني وسيله تحويل شده آنرا مسترد و يا طبق برآورد منحصر كارفرما وجه وسايل ناقص ، معيوب و يا مفقود شده از صورتحساب كاركرد پيمانكار كسر خواهد گرديد**

**28- 1- پيمانکار اقرار مينمايد از قوانين و مقررات مربوط به كار، بيمه هاي اجتماعي ، مالياتها ، عوارض ، دستورالعملهاي حفاظت فني (ماشين آلات و فردي) ، ايمني و بهداشت كار و ديگر قوانين و مقررات كه تا تاريخ تسليم پيشنهاد معمول و مجري‎‎‏ بوده است كاملا مطلع بوده و متعهد است كه همه آنها را رعايت كند در هرحال مسئوليت عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده بر عهده پيمانکار است . پيمانكار در تهيه پيشنهاد قيمت مورد نظر خود تمام هزينه هاي ناشي از مفاد تعهد،كليه كسور قانوني كه صرفا بمنظور انجام خدمات موضوع پيمان مي باشد منظور نموده و بعداً از هيچ بابت حق درخواست اضافه پرداختي ندارد.**

**29-1- پيمانکار بايد عمليات موضوع قرارداد خود را به گونه اي انجام دهد كه هيچگونه اختلال يا مزاحمتي در كار كارفرما يا پيمانکار ديگري كه در مجاورت وي در حال فعاليت مي باشند ايجاد ننمايد در غير اين صورت توسط دستگاه نظارت تا رفع مشكل فوق از ادامه فعاليت ايشان جلوگيري مي شود. پيمانکار در اين مورد حق هيچگونه اعتراضي نداشته ، تابع نظر منحصر كارفرما است**

**30-1- پيمانکار تائيد مي نمايد كه با علم و آگاهي كامل از كليه مواد مندرج دراستعلام ،‌آنرا امضا كرده و اجراي مفادآنرا تقبل وتعهد مي نمايد.**

**31-1-کارت مشخصات شارژ کپسول ، شارژ کننده ، تاریخ شارژ و تاریخ بازدید باید از نوع آویزان بکار گیری شود.**

**32-1- پيمانکار موظف به نصب گیره کپسولها با تشخیص دستگاه نظارت می باشد.**

**33-1- پيمانکار موظف می گردد در صورت شارژ شدن خاموش کننده ها تا 5 دستگاه و به مدت 24 ساعت پس از اعلام دستگاه نظارت نیروی خودرا به کارگاه رسانده و نسبت به شارژ کپسولها اقدام نماید.**

**توضيح : نماينده دستگاه نظارت هرزمان كه بخواهد مي تواند از كارگاه پيمانكار بازديد نمايد و پيمانكارموظف است تمهيدات لازم را جهت بازديد وی فراهم نمايد.**

2- تعهدات پیشنهاد گیرنده :

**1-2- تعيين و ابلاغ برنامه كاري به پيمانکار.**

**2-2-كارفرما موظف است پس ازتسليم صورت حساب توسط پيمانكارنسبت به محاسبه و پرداخت صورتحساب وي ، پس از تائيددستگاه نظارت اقدام نمايد.**

**3-2-کارفرما موظف است کارگاه یا محل مناسبی را در اختیار پيمانکار جهت شارژ و تعمیر کپسولهای آتش نشانی قراردهد.**

**3-كسورات قانوني : پرداخت کلیه کسورات قانونی شامل بیمه (طبق ماده 38 قانون تامین اجتماعی ) ، مالیات و عوارضی که به این پیمان تعلق میگیرد به عهده پیمانکار می باشد . شایان ذکر است درصورتیکه پیمانکار مراحل قانونی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده را انجام دهد، با ارائه ثبت نام ، طبق قوانین جاری مملکت اعمال پرداخت خواهد شد .**

4- نظارت بر حسن انجام كار:

 **نظارت بر حسن انجام قرارداد و تعهدات پيمانكار از سوي كارفرما بعهده مديريت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شرکت كشت و صنعت سلمان فارسي بعنوان دستگاه نظارت محول ميگردد كه حسب صلاحديد به يكي از واحدهاي تحت الامرتفويض خواهد شد. برنامه ها و دستورات دستگاه نظارت جهت پيمانكار و عواملش لازم الاجرا ميباشد.**

5- اقرار به آمادگي و توان انجام كار:

**پيمانكار نسبت به آمادگي و توان انجام كار ، از هر نظر اقرار مينمايد و از مشخصات كار و محل و شرايط آن اطلاع كامل دارد و هيچگونه اعتراض بعدي پيمانكار در اين خصوص مسموع نيست.**

6- كاركنان پيمانكار:**طبق مادة 13 قانون كار كلية حقوق و مزايا و ساير موارد مربوط به كاركنان پيمانكار به عهدة وي خواهد بود و اگر در حين انجام تعهدات قرارداد صدمه يا خسارتي به كاركنان پيمانكار و يا ساير افراد ثالث وارد شود كارفرما هيچگونه مسئوليت و تعهدي نداشته و جبران هر گونه صدمه يا خسارت به عهدة پيمانكار است و پيمانكار مؤظف به پوشش بيمه اي مناسب عوامل خود مي باشد** .

7 – اقرار به عدم مداخله واسطه و دلال :

**پيمانكار اقرار مي نمايد كه در انعقاد اين قرارداد واسطه يا دلالي در كار نبوده و حق كميسيون و نظاير آن را به احدي نپرداخته و چنانچه خلاف اين امر ثابت شود كارفرما مي تواند قرارداد را فسخ يا مطالبه خسارت بنمايد .**

8– انتقال تعهدات :

**پيمانكار متعهد ميشود حقوق و تعهدات خود را در قرارداد جزاً يا كلاً يا بنحو اشاعه بغير ، اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي بدون موافقت كتبي شركت مصالحه يا واگذار ننمايد.**

**توضيح : ساير شرايط تابع قوانين و مقررات عمومي جاري جمهوري اسلامي ايران مي باشد .**

9- افزايش يا كاهش قرارداد:

 **كارفرما ميتواند در مدت قرارداد بنا به تشخيص منحصر خود تا ميزان حداكثر 25% مقادير موضوع قرارداد را افزايش يا كاهش دهد بدون اينكه در بهاء واحد يا ساير شرايط قرارداد تغييري حاصل شود،پيمانكار موظف به قبول آن بوده،و هيچگونه اعتراض موجه نخواهد بود . بديهي است در چنين شرايطي مبلغ كل قرارداد و زمان اجراي آن به تناسب افزايش يا كاهش خواهد يافت .**

10- تأخيرات و جرايم:

**بنا به تشخيص دستگاه نظارت چنانچه پيمانكار از انجام هر يك از تعهدات خود خودداري نمايد و يا تعهدات خود را طبق شرايط قرارداد به نحو احسن و مورد قبول دستگاه نظارت انجام ندهد ، با اخطار كتبي و در صورت لزوم با جريمه تعيين شده توسط دستگاه نظارت مواجه خواهد شد و پيمانكار ميبايست ظرف مدت 48 ساعت كم كاري ، اشتباه ، تمرد و پيمان شكني خود را به نحو احسن جبران نمايد . در صورت عدم اجرا در مهلت مقرر ، مطابق بند های ماده 11 اقدام خواهد شد.**

**توضيح : تاخيرات ناشي از حوادث قهريه مشمول اعمال جرائم فوق نمي باشد.**

11- موارد فسخ قرارداد:

**در صورت تحقق هر يك از موارد زير كارفرما ميتواند با اخطار قبلي قرارداد را بطور يك جانبه فسخ نمايد .**

**1-11- در صورتيكه طرف قرارداد در اجراي هر يك از تعهدات و شرايط قرارداد قصور ورزد و مورد تائيد دستگاه نظارت قرار گيرد .**

 **2-11- در صورتيكه پيمانكار بدون تصويب كارفرما انتقال قرارداد را كلاً و جزئاً به شخص ديگري اعم از حقيقي يا حقوقي منتقل نمايد**

**3-11- در صورتيكه عدم توانايي فني و مالي طرف قرارداد با تأييد دستگاه نظارت محرز گردد.**

**4-11- در صورت تأخير و وقفه بيش از مدت يك ماه در اجراي موضوع قرارداد كارفرما مي تواند قرارداد را يكطرفه فسخ نمايد.**

**5-11- چنانچه پيمانكار در اجراي هر يك از وظايف محوله مندرج در قرارداد تخلف نمايد و يا وظايف خويش را بنحو احسن ايفا ننمايد ، كارفرما حق دارد راساً و بصورت يكطرفه قرارداد في مابين را فسخ نمايد .**

**6-10- در صورتيكه طرف قرارداد ورشكسته شده باشد.**

**توضيح: درصورتيكه بنابه هريك ازمواردفوق قرارداد فسخ گردد تضامين بنفع كارفرما بابت جبران خسارت وارده ضبط خواهد شد و پيمانكارحق هرگونه اعتراض را ازخود سلب مي نمايد. دراين صورت مسئوليت تسويه حساب و پاسخگويي به عوامل پيمانكار به عهدة وي**

**بوده و كارفرما هيچگونه مسئوليتي دراين خصوص ندارد.**

12- اختتام قرارداد:

 **كارفرما مي تواند در هر زماني به صلاحديد خود و با ابلاغ كتبي و با دادن مهلت يك هفته اي به پيمانكارختم قرارداد را ابلاغ نمايد و پيمانكار بدون هيچ اعتراضي موظف به پذيرش آن مي باشد. در اينصورت كليه مطالبات پيمانكار براساس صورتحسابهاي تأييد شده پرداخت و تضامين و سپرده هاي وي پس از تسويه حساب مسترد خواهد شد.**

13- روش حل اختلاف:

 **در صورت بروز هر گونه اختلاف بين طرفين قرارداد چنانچه مورد اختلاف از طريق مذاكرة مستقيم حل و فصل نگردد موضوع از طريق مراجع قضايي ذيصلاح در محل اجراي قرارداد حل و فصل خواهد شد.**

14- حوادث قهريه ( فورس ماژور ) :

 **حوادث قهريه يا غير مترقبه همان است كه برابر قوانين و مقررات جاري جمهوري اسلامي ايران اعمال ميگردد و در صورت بروز اينگونه حوادث نسبت به اين قرارداد اجراي تعهدات طرفين به حالت تعليق در مي آيد و بلافاصله پس از زوال اين حوادث طرفين با ابلاغ دستگاه نظارت مكلف به ايفاء تعهدات خود با شرايط و در مدت مقرر در اين قرارداد خواهند بود بديهي است مدت قرارداد از زمان زوال حوادث قهريه احتساب خواهد شد.**

15- محل اقامت قانوني:

**اقامتگاه قانوني طرفين همان است كه در ابتداي قرارداد ذكر شده است و طرفين قرارداد مكلفند يكديگر را از هر گونه تغييري كه در محل اقامتشان پيش مي آيد كتباً مطلع سازند . در غير اين صورت اقامتگاه تعيين شده در قرارداد معتبر بوده و مكاتبات به آن محل ارسال خواهند شد.**

 **تاريخ و مهرو امضاءشركت كننده درمناقصه :**

** بنام خدا**

**فرم پيشنهاد قیمت مناقصه عمومی شماره 6/11/30-1403 مربوط بهشارژ، تعمیر و نگهداری کپسولهای آتش نشانی (خاموش کننده ها ) شرکت كشت و صنعت سلمان فارسي**

**رياست محترم کميسيون معاملات شركت كشت و صنعت سلمان فارسي**

 **باسلام**

 **احتراماً ، اينجانب فرزند داراي سمت در ديدكامل ازتمامي اسناد مناقصه ، بدينوسيله ضمن اعلام قيمت پيشنهادي بشرح ذيل آمادگي اين شركت /پيمانكاري را جهت ارائه خدمات مورد نظر با رعايت كليه مسائل قانوني اعلام نموده و درصورت برنده شدن درمناقصه (بشرح موضوع پيمان )متعهد به حسن انجام وظايف محوله باكيفيت مطلوب مورد تأييد ناظر ميباشم و قيمت پيشنهادي خود را باملحوظ نمودن كليه هزينه های قانوني عوامل اجرائي موضوع پيمان و با توجه به کليه تعهدات مندرج دراسنادمناقصه اعلام نموده و هيچگونه ادعاي مجزا از قيمت ارائه شده نخواهم داشت.**

**جدول پیشنهاد قیمت**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| جمع بریال | نرخ پیشنهادی برای یک کپسول/لیتر/عدد (ریال ) | تعداد | ظرفیت(کیلوگرم/لیتر) | شــــرح | رديف |
|  |  | 15 | 50 | كپسول پودرگاز سپيكو درجه 1 | 1 |
|  |  | 152 | 12 | كپسول پودرگاز سپيكو درجه 1 | 2 |
|  |  | 106 | 6 | كپسول پودرگاز سپيكو درجه 1 | 3 |
|  |  | 5 | 2 | كپسول پودرگاز سپيكو درجه 1 | 4 |
|  |  | 35 | 1 | كپسول پودرگازخودرويي | 5 |
|  |  | 215 | 10لیتر | كپسول بیوورسال | 6 |
|  |  | 16 | 12 | كپسول گاز CO2 | 7 |
|  |  | 282 | 6 | كپسول گاز CO2 | 8 |
|  |  | 2 | 4 | كپسول گاز CO2 | 9 |
|  |  | 4 | 30 | كپسول گاز CO2 | 11 |
|  |  | 1 | 250 | كپسول پودرگازسپيكودرجه1متعلق به خودروآتش نشانی | 12 |
|  |  | 4 | 30 | كپسول گازازت متعلق به خودروي آتش نشاني | 13 |
|  |  | 7 | 9لیتر | کپسول هوای فشرده تنفسی(مدل فنزی) | 14 |
|  |  | 1 | 150لیتر | كپسول پودرو گاز خودروي آتش نشاني | 15 |
|  |  | 1 | 100لیتری | كپسول پودرگاز سپيكو درجه 1 | 16 |
|  |  | 832 | - | تست هیدرو استاتیک کپسول ها | 17 |
|  | **جمع کل بریال** |

** نام و نام خانوادگي پيشنهاد دهنده :**

 شركت/پيمانكار

****

 **بنا م خدا**

**فرم بازدید از محل مناقصه عمومی شماره 6/11/30-1403 مربوط به شارژ، تعمیر و نگهداری کپسولهای آتش نشانی (خاموش کننده ها ) شرکت كشت و صنعت سلمان فارسي**

**اينجانب فرزند داراي سمت درشركت/پيمانكاري ودارنده حق امضاء تعهدآور، بدينوسيله تعهد مينمايم كه ازمحل اجراي كاربازديدنموده وازوضعيت آب وهوا،بارندگي،جاده هاي ارتباطي وامكان اجراي كاردرفصول مختلف سال پيش ازتاريخ ارائه پيشنهاد قيمت ودرنظرگرفتن مدت اجراي كاراطلاع يافته وجهت اجراي انجام كار با كيفيت مطلوب گواهي مي نمايم كه براي صحت موضوع،امضاء دستگاه نظارت رامبني برتأييد بازديد ازمحل اجراي موضوع پيمان درذيل اين برگه كه جزء لاينفك اسناد مي باشداخذ و به همراه اسنادمناقصه به مناقصه گذارتسليم نمايم ودرغيراينصورت هيچگونه اعتراضي درخصوص عدم خواندن پيشنهاد قيمت خودتوسط كميسيون محترم معاملات كشت و صنعت سلمان فارسي نداشته وهرگونه ادعاي بعدي ازسوي اينجانب فاقد وجاهت قانوني مي باشد.**

 شركت كشت وصنعت سلمان فارسي : امضاء پیشنهاد گیرنده :

 امضاء دستگاه نظارت: شركت/پيمانكار